## Slide 1: Modelli e metodi di calcolo
Metodi analitici
  Biot e Savart
  Metodo di separazione delle variabili
  Trasformazioni conformi
Metodi numerici
  Metodi differenziali
  Metodi integrali
  Metodi ibridi
Schermi sottili

## Slide 2
Gli effetti dei campi magnetici ambientali non sono istantanei, ma si sviluppano nel tempo.
L’interesse è rivolto dunque al calcolo di campi magnetici in regime permanente (stazionario o periodico) e non in regime transitorio.
Trascurando il caso più semplice del regime stazionario, buona parte delle relazioni successive verranno sviluppate in regime periodico facendo uso del metodo simbolico.
Caratteristiche specifiche dei campi ambientali

## Slide 3
Il campo ambientale ha in generale uno sviluppo tridimensionale e richiede dunque l’uso di modelli di calcolo tridimensionali.
Questo requisito è essenziale per lo studio delle apparecchiature (cabine, trasformatori, forni a induzione, ecc.).
Se l’interesse è dedicato a componenti per il trasporto (linee, cavidotti, condutture rigide, ecc.), l’analisi può essere affrontata in modo soddisfacente anche con modelli bidimensionali.
Caratteristiche specifiche dei campi ambientali

## Slide 4
La soluzione numerica del problema del calcolo dei campi ambientali presenta due aspetti specifici.
Non sono in genere individuabili contorni che consentano di ridurre il dominio ad uno spazio limitato, senza limitare la precisione dei risultati nello spazio considerato. Il problema va perciò definito in un dominio aperto.
L’introduzione di schermi dello spessore del millimetro in ambienti con dimensioni dell’ordine di diversi metri pone importanti difficoltà di scala. Si devono perciò adottare tecniche apposite per il trattamento degli schermi sottili.
Caratteristiche specifiche dei campi ambientali

## Slide 5
Tutti i metodi di calcolo sono basati sulla soluzione delle equazioni di Maxwell.
I metodi analitici forniscono una soluzione rigorosa, con andamento continuo nello spazio a problemi caratterizzati da geometrie semplici e proprietà della materia idealizzate. I metodi analitici possono di solito fornire solo delle linee di tendenza, ma sono molto utili come banchi di prova dei metodi numerici.
I metodi numerici (integrali, differenziali e ibridi) forniscono una soluzione approssimata e discreta a problemi con proprietà geometriche e costitutive più attinenti alla realtà fisica.
Considerazioni generali sul metodo di calcolo

## Slide 6
In alcuni problemi con geometrie particolarmente semplici e sotto opportune ipotesi esemplificative è possibile ottenere una soluzione direttamente dalle equazioni di Maxwell.
Rientrano in questa categoria anche soluzioni più complessedisponibili in letteratura sotto forma di relazioni analitiche che fanno intervenire direttamente i parametri geometrici e costitutivi.
Queste relazioni forniscono di solito una risposta qualitativa a problemi reali (influenza dei parametri).
I risultati forniti sono spesso utili per validare metodi numerici complessi.
Soluzioni acquisite

## Slide 7: Calcolo analitico delle correnti indotte da un campo magnetico uniforme e periodico in una sfera conduttrice
x
Bo
z
y
Si trascurano gli effetti delle correnti indotte sul campo totale

## Slide 8: La distribuzione della densità di corrente è lineare con il raggio
f = 50 Hz
Bo = 1 T
 = 0.1 S/m

## Slide 9: Calcolo analitico delle correnti indotte da un campo magnetico uniforme e periodico in un ellissoide conduttore
La densità di corrente è:
Si trascurano gli effetti delle correnti indotte sul campo totale
Con B0 diretto lungo z
Con B0 diretto lungo y (o x)

## Slide 10: Induzione diretta lungo x Andamento di KB in funzione di y nel piano z=0

## Slide 11: Induzione diretta lungo x Andamento di KB in funzione di z nel piano y=0

## Slide 12
Due cilindri indefiniti non concentrici immersi in un campo magnetico uniforme diretto lungo l’asse (Bo=Boz k)
Nella regione 1:
Nella regione 2:
dove è:

## Slide 13
La legge di Biot -Savart consente il calcolo del campo magnetico prodotto da un sistema di correnti in un dominio magneticamente omogeneo (senza materiali ferromagnetici) in cui siano trascurabili eventuali effetti elettromagnetici (correnti parassite).
Le ipotesi precedenti rappresentano i limiti di applicazione della legge di Biot-Savart e ne interdicono l’uso per l’analisi di schermature.
La legge di Biot-Savart è utilizzata nei metodi numerici quando si fa ricorso all’uso di potenziali ridotti.
Legge di Biot -Savart

## Slide 14
Si consideri un volume V di un conduttore percorso da una nota densità di corrente J.
Il contributo prodotto da questo volume al campo magnetico in un generico punto P è dato da:
Legge di Biot -Savart
P
J
S
V
dove  è la funzione di Green:
essendo r la distanza tra punto sorgente e punto di calcolo
Problemi 3D
Problemi 2D

## Slide 15: Vantaggi
SEPARAZIONE delle VARIABILI
TRASFORMAZIONI CONFORMI
Applicazione di metodi analitici
allo studio degli schermi
  Equazioni più semplici
  Possibilità di realizzare strumenti di calcolo rapidi
  Valutazione del campo su un dominio continuo

## Slide 16: Limiti: Assunzione di un modello ideale
  Separazione delle variabili:
  configurazione geometrica dello schermo
    Schermi chiusi cilindrici e sferici
    Lastra piana indefinita
  Trasformazioni conformi:
  materiale costituente lo schermo
    PEC: conduttività infinita
    PMC: permeabilità infinita e conduttività nulla
  campo di validità limitato

## Slide 17: Applicazione del metodo di separazione delle variabili
Lastra piana indefinita costituita da N strati
Im
xm
Tn
x
regione 0  regione sorgente
regione (N+1)  regione protetta
n=1
n=N
y
ym
r,n , n , tn
Tn

## Slide 18: Soluzione analitica
Equazione di partenza  Equazione della diffusione magnetica
(per lo strato n-esimo)
potenziale magnetico vettore
strato in materiale conduttore
strato in materiale non conduttore (n = 0 )
N.B. Per comodità di rappresentazione si omette la notazione vettoriale

## Slide 19
Applicazione del metodo di separazione delle variabili
espressioni delle derivate parziali del secondo ordine
costante di separazione
dipendenza da x
dipendenza da y

## Slide 20
Applicazione del metodo di separazione delle variabili
Si ottengono due equazioni differenziali in una singola variabile:
gn, hn, mn e nn  coefficienti costanti, che variano in funzione dello strato considerato
soluzione
soluzione

## Slide 21
Applicazione del metodo di separazione delle variabili
Dalla combinazione delle due soluzioni si ottiene la seguente soluzione particolare dell’equazione della diffusione magnetica:
ed essendo una combinazione lineare di soluzioni ancora soluzione:
Siccome
(avendo esplicitato le funzioni iperboliche tramite quelle esponenziali)

## Slide 22
Determinazione dei coefficienti incogniti
Introduzione della posizione delle “sorgenti”
con:
in un mezzo omogeneo
?
nei punti che hanno la stessa ascissa xm della corrente è presente la sola componente tangenziale del vettore induzione magnetica
Passando dall'aria ad un materiale a diversa permeabilità By si conserva, pertanto rimane nulla

## Slide 23
Determinazione dei coefficienti incogniti
Applicando il principio di sovrapposizione degli effetti in un sistema multiconduttore costituito da M sorgenti:
Determinazione di Cn e Dn mediante la legge di rifrazione magnetica
?
?
?
n=1,...,(N+1)
dove
Poiché sono presenti (N+1) superfici di separazione, è possibile scrivere 2 (N+1) equazioni, mentre il numero di coefficienti incogniti è pari a 2 (N+2).

## Slide 24
Nella (N+1)-esima regione per y+ il campo è nullo
DN+1=0
Nella regione 0, per y- l’influenza dello schermo è trascurabile  correnti immerse in un mezzo con permeabilità relativa unitaria e conduttività nulla
Applicando le trasformate di Fourier in seno e coseno è possibile trasformare le espressioni delle componenti Bx e By in due integrali impropri:
legge di Biot-Savart in coordinate cartesiane
confronto con n=0 e y-

## Slide 25
Trasformate di Fourier in seno e coseno
trasformata di Fourier in seno della funzione f(k)
trasformata di Fourier in coseno della funzione f(k)
Trasformate di Fourier in seno e coseno notevoli
f(k)
FS()
FC()
e-k , con >0
 /( 2+ 2)
 /( 2+ 2)
kf(k)
-F 'C ()
F 'S()
k2f(k)
-F "S ()
-F "C()

## Slide 26
Processo recursivo per la determinazione dei coefficienti incogniti
Essendo Co=1/k e DN+1 =0, il numero di coefficienti incogniti è ridotto a 2(N+1), ossia al numero di equazioni a disposizione
Procedendo per sostituzioni successive nel processo recursivo che da n=(N+1) arriva a n=1, è possibile ottenere un'espressione di CN+1 in funzione di C0.
Con lo stesso procedimento, anche i generici coefficienti Cn e Dn possono essere espressi in funzione di C0.

## Slide 27
Lastra costituita da un unico strato
Sostituendo C1 e D1 con le rispettive relazioni è possibile ricavare C0 (coefficiente noto) in funzione di C2. Quindi:
Im
x
n=0  regione sorgente
n=2  regione protetta
y
r ,  , t
n=1  regione schermo

## Slide 28
Lastra costituita da un unico strato
Espressione delle componenti dell'induzione nella regione schermata (n=2)

## Slide 29
Confronto con un metodo numerico ibrido
La lastra di dimensione finita viene studiata con una tecnica FEM-BEM
h
x
d
y
q
+I
-I
+L/2
-L/2
BEM  dominio esterno in aria
FEM  regione rettangolare che include conduttori e schermo
R deve essere “sufficientemente elevato”
lastra molto estesa in larghezza
sorgenti del campo molto vicine allo schermo (trascurabilità dell’effetto ai bordi)

## Slide 30: Confronto con FEM-BEM
R = 1
Effetto al bordo
Schermo infinito (analitico)
Schermo finito (FEM/BEM)
Schermo assente

## Slide 31: Confronto con FEM-BEM
R = 6
Schermo infinito (analitico)
Schermo finito (FEM/BEM)
Schermo assente