## Slide 1: Campi magnetici ambientali in bassa frequenza: metodi di analisi e applicazioni
Prof. Mario Chiampi
Dipartimento di Ingegneria Elettrica Industriale
Politecnico di Torino
Napoli, ottobre 2003

## Slide 2: Struttura dell’intervento
Introduzione
Normativa tecnica e legislazione
Modelli e metodi di calcolo
Analisi sperimentale
Tecniche di riduzione dei campi magnetici ambientali

## Slide 3: Introduzione
Definizioni generali
Effetti dei campi magnetici ambientali in bassa frequenza
Sorgenti e livelli di emissione
Metodi di analisi

## Slide 4: Campi ambientali in bassa frequenza
I campi ambientali in bassa frequenza sono campi (elettrici o magnetici), che si manifestano al di fuori delle apparecchiature elettriche e che non sono specificatamente creati per una ben definita applicazione, ma sono generati come effetti secondari di altri fenomeni elettromagnetici.
I campi ambientali di solito hanno valori relativamente bassi e si manifestano in domini ampi, se confrontati con le dimensioni dei componenti elettrici.

## Slide 5: Bassa Frequenza
La limitazione dell’analisi al campo della bassa frequenza (f < 1kHz) comporta che:
  il campo elettrico ed il campo magnetico si possono trattare separatamente;
  l’evoluzione delle grandezze elettriche e magnetiche può essere considerata simultanea in ogni punto del sistema, trascurando gli effetti di propagazione;
  le correnti di spostamento possono essere trascurate;
  gli effetti termici sugli organismi biologici sono trascurabili.

## Slide 6: Campi elettrici ambientali
I campi elettrici ambientali in bassa frequenza hanno valori significativi solo in prossimità di linee di trasporto in alta tensione.
I campi elettrici ambientali in bassa frequenza sono in genere ridotti in modo significativo dalla presenza di strutture che presentino una conducibilità non trascurabile (gabbia di Faraday).

## Slide 7: Effetti del campo magnetostatico
Malfunzionamenti di video terminali;
Danni a carte magnetiche, nastri magnetici, dischi, orologi metallici per valori superiori a 1mT;
Possibilità di azioni meccaniche violente dovute a effetti attrattivi su oggetti ferromagnetici (> 3mT);
Campi statici con induzione superiore a 0.5 mT possono influenzare il comportamento degli stimolatori cardiaci (pacemaker);
Portatori di protesi ferromagnetiche o di altri apparati azionati elettricamente possono avere problemi per campi superiori a qualche millitesla.

## Slide 8: Sorgenti di campo magnetostatico
Campo magnetico terrestre
Impianti di alimentazione per trazione tranviaria
Impianti di alimentazione per trazione ferroviaria
Impianti elettrochimici per l’elettrolisi
Impianti di elettrodeposizione galvanica
Sistemi per Risonanza Magnetica Nucleare

## Slide 9: Campo magnetico terrestre
La natura di dipolo magnetico del pianeta produce il campo magnetico terrestre.
Esso è omogeneo in una data regione di spazio anche se è perturbato dalla presenza di masse ferrose e varia con la longitudine in un intervallo indicativo di valori tra 20 e 60 T.
La presenza del campo magnetico terrestre richiede l’uso di procedure di compensazione nelle misure, effettuate con sonde ad effetto Hall, di campi magnetici che presentino una componente stazionaria.

## Slide 10: Campo magnetico terrestre
Linee isolivello del campo magnetico terrestre

## Slide 11: Impianti di trazione tranviaria
Distribuzione di induzione magnetica relativa ad una linea tranviaria
Valore
Massimo
0.16 mT

## Slide 12: Impianti di trazione ferroviaria
Induzione magnetica (T) all’interno del corridoio di un locomotore

## Slide 13: Risonanza Magnetica Nucleare
La strumentazione RMN utilizza un campo magnetico a radiofrequenza al quale è sovrapposto a un campo magnetostatico.
I valori di induzione del campo statico possono arrivare fino a 4T.

## Slide 14: Effetti del campo magnetico B.F.
Malfunzionamenti di video terminali o altri apparecchi elettronici con induzioni superiori a qualche microtesla;
Interazioni con le funzioni biologiche del corpo umano con effetti:
  diretti e calcolabili (correnti indotte all’interno del corpo);
  a lungo termine, rilevabili attraverso indagini epidemiologiche, la cui interpretazione resta, al momento attuale, controversa.

## Slide 15: Sorgenti di campo magnetico B.F.
Linee elettriche aeree e in cavo per trasporto e distribuzione;
Sottostazioni e cabine di trasformazione;
Impianti di trazione ferroviaria;
Cavidotti e sistemi di conduttori rigidi in ambienti industriali e domestici;
Macchine e apparecchiature elettriche industriali;
Elettrodomestici.

## Slide 16: Impianti di trasporto e distribuzione
Distribuzione di induzione sotto una linea aerea a 130 kV

## Slide 17: Impianti di trasporto e distribuzione
Valori medi su base annuale rilevati alla distanza di 5 m da una linea aerea a 132 kV

## Slide 18: Cabina di trasformazione MT/BT
A ridosso di quadri o cavi BT :
da 10 T a 150 T
Presso il trasformatore:
da decimi fino ad alcuni T
A ridosso del quadro MT:
da decimi fino a decine di T

## Slide 19: Ambiente industriale
Sorgente Induzione magnetica B (T)
saldatrice a punti 180 - 4100
saldatrice ad arco 5 – 350
tornio 0.1
fresatrice 0.5
tranciatrice 21
rettificatrice 2.3 – 17.3
sega elettrica 0.2
compressore 0.3
apparato per elettroerosione 1.4

## Slide 20: Ambiente lavorativo

## Slide 21: Ambiente domestico
Sorgente Induzione magnetica B (T)
rasoio 10 - 1000
aspirapolvere 8 – 30
asciugacapelli 0.05 - 20
televisore 0.5 - 1
ferro da stiro 0.2 - 1
forno elettrico 0.1 – 0.7
frigorifero 0.01 – 0.03

## Slide 22: Ambiente domestico

## Slide 23: Ambiente domestico

## Slide 24: Analisi sperimentale
Consiste nella misura dell’induzione magnetica e può essere, ovviamente, effettuata solo su impianti esistenti.
E’ la procedura richiesta dalla normativa tecnica e dalla legislazione per la caratterizzazione dell’impianto.
Le misure di una grandezza con forte variabilità spaziale e temporale richiedono procedure complesse per fornire risultati affidabili.
Indagini sperimentali in laboratorio possono rivelarsi utili anche in problemi progettuali (ad esempio per valutare le capacità schermanti di materiali diversi).

## Slide 25: Analisi modellistica
Consiste nella previsione dei livelli di induzione magnetica ottenuta facendo uso di strumenti matematici (analitici o numerici) per la soluzione delle equazioni di campo.
Rappresenta l’unico approccio possibile durante la fase progettuale dell’impianto o delle soluzioni da adottare per ridurre i livelli di emissione.
L’analisi modellistica è un utilissimo complemento all’indagine sperimentale per la verifica degli impianti esistenti.