## Slide 1: Tecniche per la riduzione del campo
Architettura dell’impianto
Schermi passivi
Compensazione
Esempi

## Slide 2
Il campo magnetico generato da linee o condutture:
  diminuisce allontanandosi dalle sorgenti;
  è all’incirca proporzionale alla distanza tra i conduttori della linea (multifilare);
  dipende dalla configurazione dei conduttori (conduttori paralleli, conduttori intrecciati a elica);
  dipende dalla posizione relativa dei conduttori (conduttori allineati, conduttori ai vertici di un triangolo).
Caratteristiche generali dei campi ambientali

## Slide 3: Distanza distanza dalle sorgenti
Il campo magnetico H prodotto da conduttore filiforme indefinito percorso da una corrente I ha linee di forza circolari
Il valore di H in un punto P a distanza R dal conduttore è dato da:

## Slide 4: Distanza distanza dalle sorgenti
Nei sistemi costituiti da due conduttori percorsi dalla stessa corrente in verso opposto, il campo si riduce, all’aumentare della distanza r dai conduttori, all’incirca con legge inversamente proporzionale al quadrato della distanza r

## Slide 5: Distanza tra i conduttori
Sistema di sbarre bifilare

## Slide 6
Linea trifase in Alta Tensione

## Slide 7: Disposizione dei conduttori
Sistema trifase di conduttori a sbarra

## Slide 8
Linea trifase in Alta Tensione (fonte ENEL)

## Slide 9
Una significativa riduzione dei livelli di campo magnetico è ottenuta utilizzando conduttori elettrici intrecciati
Sistema di distribuzione B:T.

## Slide 10
Sono sistemi di distribuzione o trasporto composti di più conduttori per fase
Il campo magnetico può essere ridotto in misura considerevole con una disposizione razionale delle fasi, evitando, in particolare, di mantenere conduttori della stessa fase in posizioni adiacenti.
Questo tipo di intervento può essere adottato sia per i sistemi di trasporto dell’energia elettrica (split-phase lines) sia per i sistemi di distribuzione in bassa tensione.
Sistemi multiconduttori

## Slide 11
Effetto della posizione relativa dei conduttori di andata e ritorno di un sistema monofase BT
a-b c-d in parallelo
a-c b-d in parallelo

## Slide 12: Sistemi di trasporto AT
Effetto della sequenza delle fasi nel caso di due linee di alta tensione affiancate
Fonte: ENEL

## Slide 13
Nei sistemi AT i conduttori di fase possono essere suddivisi in due o più sottoconduttori (“spit-phase lines”) per ottenere una riduzione del campo
Fonte: ENEL

## Slide 14: Schermature
Schermi ferromagnetici
Schermi conduttori
Schermi multistrato
Compensazione passiva e attiva

## Slide 15
Le schermature passive possono essere disposte:
intorno alle sorgenti di campo con lo scopo di ridurre i livelli di emissioni globali emessi dalle sorgenti stesse nell’intero ambiente che le circonda (schermatura lato sorgente);
intorno ad un solo ambiente, in genere di dimensioni relativamente ridotte, da proteggere (schermatura lato vittima).
“Sorgente e vittima”

## Slide 16: Schermi conduttori
Il campo magnetico variabile prodotto dalle sorgenti induce nello schermo conduttore correnti parassite che vengono a costituire una sorgente addizionale.
L’effetto globale è una compressione delle linee di flusso dal lato delle sorgenti e una riduzione del campo dietro lo schermo.

## Slide 17
Il comportamento di uno schermo conduttore è fortemente influenzato dalla frequenza del campo da schermare e la sua efficienza cresce al crescere della frequenza stessa.
Uno schermo conduttore non ha, ovviamente, alcun effetto sui campi stazionari.
L’efficienza della schermatura dipende dalla conducibilità elettrica del materiale, dallo spessore e dalla forma dello schermo, dalla disposizione dello schermo stesso rispetto alle sorgenti e all’ambiente da proteggere.
Schermi conduttori

## Slide 18: Caratteristiche della schermatura conduttrice
La riduzione del campo dovuto a una schermatura conduttrice non è particolarmente elevato in prossimità dello schermo.
L’effetto schermante rimane però sensibile anche allontanandosi dallo schermo in direzione normale.
Lo schermo conduttore è preferibile quando l’ambiente da proteggere è relativamente vasto.
I più elevati fattori di schermatura sono in corrispondenza della zona centrale dello schermo.

## Slide 19: Materiali conduttori per schermi
Si utilizzano materiali con conducibilità elettrica superiore a 10 MS/m.
I materiali più comuni sono il rame e l’alluminio e le loro leghe impiegati in forma di lamiere con spessori dell’ordine di qualche millimetro.
Spesso sono preferiti i materiali a base alluminio, a causa del minor peso a parità di prestazione.
Anche il ferro ha notevoli proprietà di conducibilità, ma nel suo impiego per schermature prevalgono le proprietà ferromagnetiche.
I materiali superconduttori presentano interessanti proprietà schermanti (effetto Meissner), ma le temperature di esercizio ne limitano fortemente l’impiego.

## Slide 20: Schermi ferromagnetici
Gli schermi ferromagnetici costituiscono un percorso preferenziale a bassa riluttanza per il flusso magnetico.
In tal modo il flusso generato dalle sorgenti tende a passare nello schermo riducendo il contributo di induzione al di là dello schermo stesso.

## Slide 21: Caratteristiche della schermatura ferromagnetica
Gli schermi ferromagnetici danno luogo ad una drastica riduzione del campo nella regione adiacente allo schermo stesso.
Gli effetti schermanti si attenuano rapidamente allontanandosi dallo schermo; talvolta, il valore dell’induzione può aumentare con la distanza dallo schermo.
L’introduzione di schermi ferromagnetici dà luogo ad una concentrazione di flusso in prossimità dei suoi estremi e può produrre incrementi del valore di induzione rispetto all’assenza dello schermo.
Gli schermi ferromagnetici sono più adatti a proteggere zone di limitate dimensioni.

## Slide 22: Materiali ferromagnetici per schermi
Le proprietà schermanti dei materiali ferromagnetici dipendono principalmente dalla pendenza della parte iniziale della curva di magnetizzazione (regione di Rayleigh)
Tra essi si possono distinguere:
Materiali di alto pregio costituiti principalmente da leghe a base nichel, quali mumetal e permalloy. Questi materiali sono caratterizzati da valori molto elevati della permeabilità relativa (fino all’ordine di 106) e da alti costi. Il loro uso è perciò limitato alla schermatura di piccoli volumi o ad applicazioni particolari nel settore della ricerca o delle misure di precisione che richiedano bassi livelli di campo.

## Slide 23
Materiali a basso costo costituiti essenzialmente da leghe a base ferro. Si possono segnalare in particolare:
  Ferro e leghe a basso tenore di carbonio (low carbon steel) con permeabilità relative iniziali comprese tra 100 e 1000;
  Leghe ferro-silicio non orientate con valori di permeabilità analoghi ai precedenti;
  Leghe ferro-silicio orientate in cui il valore della permeabilità relativa è dell’ordine di 104;
  Leghe amorfe e nanocristalline in forma di nastri con permeabilità relative iniziali comprese tra 10000 e 100000.
Materiali ferromagnetici per schermi

## Slide 24: Lamierini magnetici industriali
Low-Carbon Steel (tenore Si < 1% in peso)
  Spessore lamierino: 0.80 mm
  Resistività elettrica: 13.910-8 m
Lega Si – Fe 1.5% non orientato
  Spessore lamierino : 0.50 mm
  Resistività elettrica : 27.910-8 m
Lega Si – Fe 3.0% a grani orientati
  Spessore lamierino : 0.30 mm
  Resistività elettrica : 48.010-8 m

## Slide 25: Caratteristiche magnetiche

## Slide 26
Shield
A
C
B
D
F
E
H
G
I
Shielding factor
Confronto dei materiali con schermi piani

## Slide 27
Valori efficaci dell’induzione magnetica all’interno dei lamierini
Linee: valori calcolati
Punti: valori misurati
x
Distribuzione dell’induzione in uno schermo ferromagnetico piano

## Slide 28
x
Valori efficaci del flusso magnetico all’interno dei lamierini calcolati con un modello ibrido FEM/BEM
Distribuzione del flusso in uno schermo ferromagnetico piano

## Slide 29
Shielding factor
Shield
A
C
B
D
F
E
H
G
I
Confronto dei materiali ferromagnetici con schermi a U

## Slide 30
Traferri d’angolo

## Slide 31
Effetti del traferro d’angolo valutati con un modello numerico

## Slide 32
Confronto di materiali in schermi piani

## Slide 33
Involucro
x = 0.2 m
x
y
Sistemi di distribuzione BT a sbarre

## Slide 34
Riducendo d l’effetto ai bordi
si riduce (Ferromagnetico)
d non ha effetto
(Conduttore)
Efficienza decresce quando
d aumenta (Ferromagnetico)
d
Influenza della distanza schermo-sorgente

## Slide 35
Efficienza aumenta quando s
aumenta (Conduttore)
Influenza di s è meno
significativa (Ferromagnetico)
d
Influenza dello spessore dello schermo

## Slide 36
Vantaggio significativo di schermo
a U e chiuso (Ferromagnetico)
Effetto evidente lontano dallo
schermo (Conduttore)
d
d
d
Influenza della forma dello schermo

## Slide 37: Schermi multistrato
Gli schermi multistrato sono formati da più lamiere con differenti proprietà elettriche o magnetiche.
L’accoppiamento di uno schermo conduttore con uno ferromagnetico consente di ottenere elevati effetti schermanti grazie alle proprietà complementari dei due materiali.
Schermi multistrato sono necessari nei materiali a grani orientati, sovrapponendo due lamierini con direzioni di facile magnetizzazione ortogonali.
La posizione relativa dei diversi materiali può influenzare il fattore di schermatura.

## Slide 38
Fattore di schermatura:
Fe-Si
Al
A
C
B
D
F
E
H
G
I
Combinazione di schermi ferromagnetici e conduttori

## Slide 39
Induzione magnetica dietro uno schermo ferromagnetico semplice

## Slide 40
Induzione generata dalle correnti parassite di uno strato conduttore posto dietro lo strato ferromagnetico

## Slide 41
Induzione generata dalle correnti parassite di uno strato conduttore posto dietro lo strato ferromagnetico, quando viene aggiunto un secondo strato ferromagnetico dietro al conduttore