## Slide 1: Compensazione
La compensazione è ottenuta predisponendo sorgenti di campo addizionali (conduttori, bobine) disposte in modo da creare, nell’ambiente da proteggere, un campo magnetico opposto a quello generato dalle sorgenti principali.
La compensazione passiva utilizza la medesima corrente che produce il campo principale (o una quota di essa) tramite una opportuna disposizione di conduttori ausiliari.
La compensazione attiva richiede la presenza di un sistema di alimentazione autonomo e controllato.
Sono utilizzate ad esempio per la schermatura di campi magnetici stazionari di grande intensità (magneti superconduttori)

## Slide 2
Sistema attivo non
in funzione
Sistema attivo in funzione
(corrente ~20% della principale)
Sorgente principale
Sistema schermante

## Slide 3: Impianto di tempra ad induzione (f = 2kHz)

## Slide 4: Effetto di una schermatura conduttrice
Senza schermatura
Schermatura passiva
Induttore
Vista dall’alto
Vista laterale

## Slide 5: Effetto di una compensazione attiva (55 A)
Schermatura “attiva”
1 conduttore
Schermatura “attiva”
3 conduttori
Vista dall’alto
Vista laterale

## Slide 6: Riduzioni nella zona dell’operatore

## Slide 7: Simulacro di forno a induzione
Simulacro di forno a induzione realizzato in laboratorio come banco prova per schermi attivi (Università di Gent)
Frequenza: 1kHz
Corrente di eccitazione: 40 A

## Slide 8
Effetti di schermi attivi e passivi

## Slide 9
Soluzione ottimale
Corrente nei compensatori: 0.135 A
Distribuzione ottimale delle bobine di compensazione

## Slide 10
Analisi di sistemi elettrici

## Slide 11
Progetto di schermatura
Valutazione delle correnti dei conduttori
Rilievo della geometria e delle caratteristiche dei conduttori
Rilievo dei percorsi dei conduttori, eventualmente con uno strumento analogico
CORRENTI NON RILEVABILI
MISURA DELLE CORRENTI
MODELLO DEL CAMPO IN FUNZIONE DELLE CORRENTI
SOLUZIONE DI UN PROBLEMA INVERSO

## Slide 12
Viene illustrata, come un esempio, la progettazione di schermature passive in una cabina MT/BT in cui non è possibile modificare la disposizione delle apparecchiature.
Lo scopo è quello di ridurre le emissioni di campo magnetico nell’ambiente circostante.
L’obiettivo è ottenuto attraverso l’impiego combinato dell’analisi sperimentale e modellistica, al fine di individuare dapprima le principali sorgenti dei campi esterni e valutare successivamente l’effetto di elementi schermanti di diversa tipologia.
Schermatura di una cabina MT/BT

## Slide 13
Modello della cabina
Notes: <footer>

## Slide 14
Partenze BT (30T)
Arrivi BT
[T/A]
Quadro BT (125T)
Emissioni del quadro BT

## Slide 15
Conduttori interni al quadro MT (57.6T)
Trasformatore (15T)
[T/A]
Emissioni del quadro MT

## Slide 16
Quadro BT (8.4T)
Quadro MT (6.7 T)
Trasformatore (5 T)
Partenze BT (5.5 T)
[T/A]
Emissioni sulla parete sovrastante la cabina

## Slide 17: Schermatura quadro BT
Effetto di schermature di diversa tipologia
In assenza di schermo: 125 T

## Slide 18
Lastre di alluminio
Realizzazione della schermatura
Spessore 3 mm
Notes: <footer>

## Slide 19: Schermatura quadro BT schermo conduttore s = 3mm
Dopo l’intervento
Prima dell’intervento

## Slide 20: Schermatura quadro MT
Dopo l’intervento
Prima dell’intervento

## Slide 21
Il locale del centro di calcolo è sovrastante un ambiente industriale contenente una cabina elettrica con diverse sbarre e cavi disposti sul soffitto.
Il numero molto elevato di condutture che alimentano carichi fortemente variabili durante il giorno impedisce di fatto il rilievo di tutte le correnti.
La caratterizzazione delle sorgenti è effettuata
  utilizzando un modello per legare il campo alle correnti,
  effettuando una mappatura dell’induzione,
  risalendo ai valori di tutte le corrente attraverso i risultati di queste misure
Schermatura di un centro di calcolo

## Slide 22: Cabina MT/BT per alimentazione industriale
Medium voltage: 22 kV;
Low voltage: 400 V;
Power of the
transformers: 1 MVA ;
MV board insulation: air;
Geometrical dimensions:
20 m x 8 m, h = 5 m

## Slide 23
Mappa delle emissioni
Livelli di campo sopra il soffitto
55 cm dal pavimento
110 cm dal pavimento

## Slide 24: Soluzione adottata
FeSiGO 0.3 mm
Floor
Busbars
Cables
Aluminium 2 mm
Schermatura totale sotto il pavimento
Schermature locali sulle sorgenti più intense

## Slide 25
Ambiente non schermato
Risultati
Ambiente schermato

## Slide 26: Effetto di una schermatura conduttrice
Senza schermatura
Schermatura passiva
Induttore
Vista dall’alto
Vista laterale

## Slide 27: Effetto di una compensazione attiva (55 A)
Schermatura “attiva”
1 conduttore
Schermatura “attiva”
3 conduttori
Vista dall’alto
Vista laterale

## Slide 28: Ing. Oriano BOTTAUSCIO IENGF Dott. Gabriella CROTTI IENGF Ing. Alessandra MANZIN IENGF Prof. Michele TARTAGLIA Politecnico di Torino Ing. Mauro ZUCCA IENGF
Ringraziamenti